## Расчет тепл нагрузи жид фонд
Расчетные тепловые нагрузки зданий жилых домов, подключенных к котельным ООО "ПРИОРИТЕТ"
Адрес | год | строительн | удельная | максим. | среднегод
| постройки | объем | отопител. | часовая | часовая
Котельная № 2 пер. Заводской |  | здания | характери- | нагрузка | нагрузка
|  |  | стика | тепл Ккал | потребл.
тепла
Жилой фонд :
пер.Заводской-5 | 1979 | 2409 | 0.52 | 67539 | 175.8
ул.Заводская-9 | 1961 | 270 | 0.78 | 11206 | 29.2
пер.Заводской 1а | 1972 | 1964 | 0.53 | 56122 | 146.1
пер.Заводской-4 | 1960 | 404 | 0.74 | 15966 | 41.6
ул.Заводская-7 | 1975 | 1330 | 0.59 | 41591 | 108.2
пер.Заводской-2 | 1998 | 796 | 0.54 | 21963 | 57.2
Итого котельная № 2: |  | 7173 |  | 214387 | 558.1
Котельная № 1 ул. Архангельская
ул.Архангель.-60 | 1989 | 1586 | 0.56 | 48741 | 126.8
ул.Архангель.-50 | 1979 | 460 | 0.72 | 11192 | 29.1
ул.Архангель.-52 | 1983 | 312 | 0.77 | 13872 | 36.1
ул.Архангель.-48 | 1979 | 460 | 0.77 | 17442 | 45.4
Итого котельная № 1 : |  | 2818 |  | 91247 | 237.4

## Расчет тепл. нагрузки произ
Расчетные тепловые нагрузки по производственным зданиям, подключенным
к котельной № 1 ООО "ПРИОРИТЕТ" на 2015 год
г.Харовск | год | строит. | удельная | максим. | среднегод
ул.Архангельская | постройки | объем | отопит. | тепловая | потребн.
|  | здания | характер. | нагрузка | тепла
|  |  |  | Ккал | Гкал
Пож.депо (гараж) | 1959 | 1567 | 0.48 | 34253 | 80.7
Гараж | 1970 | 1785 | 0.7 | 50717 | 100.2
Проходная (для гаража) | 1958 | 423 | 0.43 | 4401 | 11.2
всего по котельной |  |  |  | 89371 | 192.1
Директор |  |  | Нефедов А.П.
Расчетные тепловые нагрузки по производственным зданиям, подключенным
к котельной № 2 ООО "ПРИОРИТЕТ" на 2015 год
г.Харовск | год | строит. | удельная | максим. | среднегод
пер.Заводской | постройки | объем | отопит. | тепловая | потребн.
|  | здания | характер. | нагрузка | тепла
|  |  |  | Ккал | Гкал
Насосная станция | 1983 | 1232 | 0.48 | 26931 | 63.4
ОС водозабора | 2007 | 648 | 0.7 | 18411.6 | 36.4
итого водозабор |  |  |  |  | 99.8
гараж-мастерская | 1983 | 1189 | 0.7 | 33783 | 66.7
всего по котельной |  |  |  |  | 166.5
Директор |  |  | Нефедов А.П.

## Баланс выраб ТЭ
Баланс выработки и потребления теп/энергии на 2015 год | [7 empty] | ООО "ПРИОРИТЕТ"
(Гкал)
Наименование | Кол-во | январь | февраль | март | апрель | май | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Гкал
1.Годовая выработка | 1965 | 399.5479 | 357.0214 | 267.2618 | 187.9237 | 45.0479 | 44.5436 | 135.1437 | 217.5074 | 311
2.Т/эн на собст.нужды | 58 | 11.7879 | 10.5332 | 7.8851 | 5.5443 | 1.3291 | 1.3142 | 3.9872 | 6.4171 | 9.2 | 0.0304
3. Отпуск в сеть | 1907 | 387.76 | 346.4881 | 259.3767 | 182.3793 | 43.7188 | 43.2294 | 131.1565 | 211.0902 | 301.7905
4.Потери в сетях | 738 | 150.06 | 134.0881 | 100.3767 | 70.5793 | 16.9188 | 16.7294 | 50.7565 | 81.6902 | 116.7905 | 0.6313
5.Полезный отпуск-всего | 1169 | 237.7 | 212.4 | 159 | 111.8 | 26.8 | 26.5 | 80.4 | 129.4 | 185
5.1. собственные нужды | 359 | 80.6 | 60.7 | 46.2 | 31.8 | 9.1 | 8.9 | 23.6 | 40.6 | 57.5
5.2. организации-перепродавцы | 810 | 157.1 | 151.7 | 112.8 | 80 | 17.7 | 17.6 | 56.8 | 88.8 | 127.5
Директор |  | февраль: Нефедов А.П.